## ２レジオネラ(様式６)
様式６ | 令和６年度 社会福祉施設 自主点検調書(循環式浴槽使用施設レジオネラ症防止対策実施状況検査票）
法人名 |  |  | 施設自主点検年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 施 設 担当者名
施設名 |  |  | 市検査実施年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 市 検査員名
点検（検査）項目 | 点 検 （ 検 査 ） 事 項 |  | 主な確認資料等 | 自 主 点検結果 | 市の 検査結果 | 主 な 根 拠 法 令 等 |  | 備 考
| ■循環ろ過装置は，１時間当たりで，浴槽の容量以上のろ過能力を有しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否 | 市条例（特養）第29条
市条例（養護）第26条
市条例（軽費）第28条
| ■循環ろ過装置を使用する場合は，ろ材の種類を問わず，装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう，１週間に１回以上消毒を実施しているか。また，ろ過器は，１週間に１回以上逆洗して汚れを排出しているか。 |  | 消毒の記録 | いる・いない | 適 ・ 否 | 市条例（障害）第56条
社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について（平成15年社援基発第0725001号 厚労省雇用均等・児童家庭局総務課長外）
| ■浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は，浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し，通常０．２～０．４mg/Ｌに保ち，かつ，最大１．０㎎/Ｌを超えないように努めているか。 |  | 塩素濃度測定記録 | いる・いない | 適 ・ 否
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針（平成15年厚労省告示第264号）
| ■年に１回程度は，循環配管内のバイオフィルム（配管内壁のねばねばした生物膜）を除去し，消毒しているか。 |  | 消毒の記録 | いる・いない | 適 ・ 否 | 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて（平成13年健衛発第95号）（平成27年3月31日改正 健衛発0331第7号）
| ■浴槽の清掃・消毒は，浴槽の形態により次のとおり実施しているか。 |  | 清掃・消毒の管理記録 | いる・いない | 適 ・ 否
・毎日完全換水型 ： 毎日清掃，月に１回以上消毒を実施。
・連日使用型 ： 週に１回以上完全換水し消毒，清掃を実施。
| ■浴槽水等の水質検査は，浴槽の形態により次のとおり実施しているか。 |  | 水質検査関係書類 | いる・いない | 適 ・ 否
・毎日完全換水型 ： 年に１回以上実施。
・連日使用型 ： 年に２回以上（浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合，１年に４回以上）実施。
| ■消毒，清掃の管理記録，水質検査の書類は，３年以上保存しているか。 |  | 清掃・消毒の管理記録 | いる・いない | 適 ・ 否
水質検査関係書類
| ■貯湯槽は，湯温を６０℃以上に保たれているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■端末の給湯栓でも，湯温が５５℃以上となるよう加熱装置を備えているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■ろ過器を設置している浴槽では，消毒用の塩素系薬剤の注入口（投入口）は浴槽水がろ過器に入る直前に設置しているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■回収槽の水を浴用に供することは避けているか。やむを得ず供する場合には，消毒，清掃が容易に行えるように回収槽を設置しているか。また，回収槽内の水を消毒しているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は，空気取入口から土ぼこりが入らないような構造になっているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■浴槽に補給する湯水の注入口は，浴槽水が循環する配管に接続されていないか。 |  | 聴き取り | いない・いる | 適 ・ 否
| ■ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては，当該水を浴槽底部に近い部分から供給する構造になっているか。 |  | 巡視時に目視 | いる・いない | 適 ・ 否
| ■打たせ湯，シャワーには，循環している浴槽水を用いていないか。 |  | 聴き取り | いない・いる | 適 ・ 否
| ■ろ過器の前に設置する集毛器は，毎日清掃しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否
| ■脱衣室等の入浴者の見やすい場所において，浴槽に入る前には身体を洗うこと等の注意を喚起しているか。 |  | 聴き取り | いる・いない | 適 ・ 否
巡視時に目視
| ■施設の管理者は，自主管理手引書及び点検表を作成して，従業者等に周知徹底しているか。また，管理者，従業者の中から日常の衛生管理に係る責任者を定めているか。 |  | 自主管理手引書 | いる・いない | 適 ・ 否
点検表
【主な根拠法令等の名称】
・市条例(児童) |  | 水戸市児童福祉施設基準条例（令和2年3月30日水戸市条例第18号）
・市条例(特養) |  | 水戸市特別養護老人ホーム基準条例（令和２年３月30日水戸市条例第12号）
・市条例(養護) |  | 水戸市養護老人ホーム基準条例（令和２年３月30日水戸市条例第11号）
・市条例(軽費) |  | 水戸市軽費老人ホーム基準条例（令和２年３月30日水戸市条例第10号）
・市条例(障害) |  | 水戸市指定障害者支援施設等基準条例 （令和2年3月30日水戸市条例第6号）